| MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATVA DA REDE PREDIAL DE ÁGUA FRIA E QUENTE Requerente - {{requerente}} Projeto - {{título}} Local - {{morada}}, {{freguesia}}, {{concelho}} Freguesia - {{freguesia}} Concelho - {{concelho}} Introdução Refere-se a presente memória descritiva e justificativa ao projeto da Rede Predial de Água Fria e Quente referente à {{título}}, situado na {{morada}}, em {{freguesia}}, concelho de {{concelho}}. Dimensionamento Na elaboração do projeto relativo à distribuição predial de água está definido os tipos de dispositivos de utilização e a sua localização identificados nas peças desenhadas do projeto. Os caudais instantâneos atribuídos aos dispositivos de utilização estão de acordo com o fim específico a que se destinam, tendo sido utilizado os valores dos caudais instantâneos em acordo com os indicados no Anexo IV do Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais. Coeficientes de Simultaneidade Foi utilizado uma curva no Anexo V do Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais, tendo em conta os Coeficientes de Simultaneidade, que fornece os caudais de cálculo para um nível de conforto médio em função dos caudais acumulados. Dimensionamento Hidráulico O dimensionamento hidráulico da rede predial de água fria e quente foi efetuado de acordo com os caudais de cálculo, velocidades que serão entre 0,5 m/s e 2.0 m/s e a rugosidade do material. Traçado A distribuição de água fria e quente será executada com tubagem multi-camada PMC PN1O. Os traçados das canalizações de água são constituídas por troços retos com uma inclinação para favorecer a circulação de ar com cerca de 0.5%. As canalizações de água são colocadas paralelamente às de água fria e nunca abaixo destas, e cujas a distância mínima entre canalizações de água fria e água quente. Elementos Acessórios da Rede Haverá válvulas de seccionamento à entrada dos ramais de introdução individuais, dos ramais de distribuição das instalações sanitárias e das cozinhas e a montante dos autoclismos, do equipamento de lavagem de roupa e de louça, do equipamento de produção de água quente, de purgadores de água e ainda imediatamente a montante e jusante de contadores. Haverá válvulas de retenção a montante de aparelhos produtores-acumuladores de água quente e no início de qualquer rede não destinada a fins alimentares e sanitários. Haverá válvulas de segurança na alimentação de aparelhos produtores-acumuladores de água quente. Verificação A verificação da conformidade do sistema com o projeto aprovado e com as disposições legais em vigor deve ser feita com as canalizações e respetivos acessórios à vista. Ensaio de Estanquidade É obrigatório o ensaio de estanquidade das canalizações, juntas e acessórios à vista, conveniente travados e com as extremidades obturadas e desprovidas de dispositivos de utilização. O processo de execução do ensaio é o seguinte: Ligação a bomba de ensaio com manómetro, localizada tão próximo quanto possível do ponto de menor cota do troço a ensaiar; Enchimento das canalizações por intermédio da bomba, de forma a libertar todo o ar nelas contido e garantir uma pressão igual a uma vez e meia a máxima de serviço, com o mínimo de 900 kPa; Leitura do manómetro da bomba, que não deve acusar redução durante um período mínimo de quinze minutos; Esvaziamento do troço ensaiado. Desinfeção dos Sistemas Todos os sistemas de distribuição predial de água, depois de equipados com os dispositivos de utilização e antes de entrarem em funcionamento, serão submetidos a uma operação de lavagem com o objetivo de desinfeção. Nota de Cálculo |  |
| --- | --- |

Caudais com simultaneidade; conforto médio

Velocidade mínima: 0.5 m/s; Velocidade máxima: 2.0 m/s; Velocidade ótima: 1.5 m/s

Coeficiente de perda de carga: 1.2

Pressão mínima em pontos de débito: 10.0 m.c.a.; Pressão máxima em pontos de débito: 50.0 m.c.a.

Viscosidade de água fria: 1.01 x10-6 m2/s; Viscosidade de água quente: 0.478 x10-6 m2/s

Coeficiente de resistência: Malafaya-Baptista Perda de temperatura admissível na rede de água quente: 5 °C

Perda de carga da rede: 22 m.c.a

Minde, 28 de setembro de 2024

O Eng.º Responsável nº. 5942

João Carlos Silva Ferreira