| MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATVA DA SISTEMAS DE DRENAGEM PREDIAL DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS Requerente - {{nome}} Projeto - {{projeto}} Local - {{morada_obra}} Freguesia - {{freguesia_obra}} Concelho - {{concelho_obra}} Dimensionamento Na elaboração do projeto relativo ao Sistema de Drenagem Predial de Águas Residuais Domésticas foi definido os tipos de dispositivos de utilização e a sua localização identificados nas peças desenhadas do projeto. Os caudais de descarga atribuídos aos dispositivos de utilização estão de acordo com o fim específico a que se destinam, tendo sido utilizado os valores dos caudais de descarga nos aparelhos e equipamentos sanitários em acordo com os indicados no Anexo XIV do Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais. Coeficientes de Simultaneidade Foi utilizado uma curva no Anexo XV do Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais, tendo em conta os Coeficientes de Simultaneidade, que fornece os caudais de cálculo em função dos caudais acumulados. Nota de Cálculo |  |
| --- | --- |

| WC Piso 1 | Ramal Individual |  | Ramal Não Individual |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q descarga [l/min] | D descarga [mm] | ID | Q acumulado [l/min] | Q cálculo [l/min] | i [%] | D cálculo [mm] | D adoptado [mm] |
| Lavatório | 30 | 50 | 1 | 120 | 95,29 | 1,00 | 75,53 | 110 |
| Bidé | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Banheira | 60 | 63 |  |  |  |  |  |  |

| WC Quarto Piso 0 | Ramal Individual |  | Ramal Não Individual |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q descarga [l/min] | D descarga [mm] | ID | Q acumulado [l/min] | Q cálculo [l/min] | i [%] | D cálculo [mm] | D adoptado [mm] |
| Lavatório | 30 | 50 | 2 | 90 | 81,69 | 1,00 | 71,29 | 110 |
| Bidé | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Chuveiro | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |

| WC Social Piso 0 | Ramal Individual |  | Ramal Não Individual |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q descarga [l/min] | D descarga [mm] | ID | Q acumulado [l/min] | Q cálculo [l/min] | i [%] | D cálculo [mm] | D adoptado [mm] |
| Lavatório | 30 | 50 | 3 | 90 | 81,69 | 1,00 | 71,29 | 90 |
| Bidé | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Chuveiro | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |

| Cozinha | Ramal Individual |  | Ramal Não Individual |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q descarga [l/min] | D descarga [mm] | ID | Q acumulado [l/min] | Q cálculo [l/min] | i [%] | D cálculo [mm] | D adoptado [mm] |
| Lavatório | 30 | 50 | 4 | 90 | 81,69 | 1,00 | 71,29 | 110 |
| Máquina lava-louça | 60 | 63 |  |  |  |  |  |  |

| Tubos de Queda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Q acumulado [l/min] | Q cálculo [l/min] | ts | D cálculo [mm] | D adoptado [mm] |
| TQ.01 | 210 | 128,56 | 0,17 | 83,70 | 110 |
| TQ.02 | 90 | 81,69 | 0,17 | 70,61 | 110 |
| TQ.03 | 90 | 81,69 | 0,17 | 70,61 | 110 |

| Ramais | Q [l/min] | D [mm] | Colectores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ID | Q acumulado [l/min] | Q cálculo [l/min] | i [%] | D cálculo [mm] | D adoptado [mm] | τ [Pa] |
| Lavatório | 30 | 50 | CED.01 | 90 | 81,69 | 1,00 | 71,29 | 125 | 1,96 |
| Máquina lava-louça | 60 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| TQ.01 | 210 | 125 | CED.02 | 300 | 155,61 | 1,00 | 90,78 | 125 | 1,96 |
| TQ.02 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CED.01 | 90 | 125 | CED.03 | 390 | 179,06 | 1,00 | 95,68 | 125 | 1,96 |
| CED.02 | 300 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| TQ.03 | 90 | 125 | CED.04 | 480 | 200,11 | 1,00 | 99,76 | 125 | 1,96 |
| CED.03 | 390 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |

Minde, 3 de abril de 2026

O Eng.º Responsável nº. 5942

João Carlos Silva Ferreira